消防报警监控简报

第四期

昆明市消防无线报警中心              2005年4月30日

四月份消防无线报警监控情况

2005年4月份入网单位上报报警总计136次。其中火灾1次，报警未处理97次，报警处理超时11次，原报警控制器断电9次，误操作18次。与上月相比，上报报警总数减少10.5 %，报警未处理减少22.4%，报警处理超时增加了10%，原报警控制器断电增加了11.1%，误操作增加了100%。

2005年4月25日17时22分，绿洲大酒店发生火灾，我中心立即查询报警纪录，并打电话到单位消防中心询问现场情况，经现场反馈了解到该单位员工食堂由于用火不慎，导致烟道起火，我中心人员随即前往现场查看。从报警情况分析，该单位值班人员在接到报警并确认为火灾后，没有按照操作程序按下“强制报警”按键，而是解除报警，严重违反了无线报警操作程序。

在本月中，中心利用发送一季度简报的时机，对所有235家入网单位进行了走访巡检，对34家入网资料不全的单位提出了补充资料的要求，并在本月中完成了16家单位的资料收集。同时针对“五一”长假的来临，在节前对入网单位和中心设备进行了详尽的检查，并对节日期间值班工作进行了认真的安排部署，为节日期间的消防安全提供了保证。

从本月的监控情况看，绝大多数入网单位在设备运行和值班管理上都很正常，但仍有15家单位设备运行不正常，占用户总数的6.4%。另有好又多商场、瑞驰达大酒店、证券大厦等极少数单位报警未处理现象较多，其主要原因是值班人员身兼多职，脱岗情况比较突出，中心将加强对这些单位的监控，并及时向单位负责人反映情况，争取在短时间内解决值班管理上的漏洞，消除隐患，保障安全。

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队

各相关用户单位

经办人：马渝昆              电话：3154119   3156119