消防报警监控简报

第十二期

昆明市消防无线报警中心              2005年12月31日

四季度消防无线报警监控情况

本季度入网单位上报报警466次，比上季度增加60.1%,其中火灾2次，报警未处理333次，比上季度增加38.2%；报警处理超时33次，比上季度增加50%；原报警控制器断电65次, 比上季度增加622.2%；误操作32次，比上季度上升68.4%。

为了加强现代网络技术在消防领域的应用，公安部消防局在2005年工作重点中提出了在年内，各直辖市、省会城市、副省级城市必须完善建立城市报警监控系统的工作要求，此后公安部消防局郭铁男局长多次在会议上强调此项工作的重要性。昆明市虽然在1998年就建立了该系统，但覆盖范围只能是市区，为此，中心在确保无线报警监控系统正常运行的同时，经过认真的调研和论证，引进了国内先进的有线报警监控系统并调试完毕投入使用，使得中心报警监控范围扩大至昆明市的八县一市一区，经过此次扩建，使系统符合了公安部消防局的要求。

2005年中心的一项重要工作就是系统的搬迁，经过精心的准备和安排，中心于2005年9月6日顺利搬迁至北市区烟草路消防指挥中心大楼，并于9月8日上午8时正式接警。经过四个月的运行测试，中心系统运转正常，同时中心新增了LED显示系统。搬迁后，省市各级领导多次到中心参观指导，对中心在城市防灾减灾方面所发挥的作用给予了充分的肯定和表扬。

为了让广大入网用户及时了解中心工作情况及用户系统自身运行情况和值班情况，让支队和各大队及时掌握相关入网单位在设备和值班等方面的情况，中心将于近期在互联网上开通报警监控专业网站，在该网站上将及时反映各入网单位的实时报警信息、消防信息动态等，各入网单位还可查询本单位的报警监控情况，下载本单位的消防资料，还可以通过网站与中心进行沟通交流，我们希望网站的开通能起到与入网单位及时沟通的桥梁作用。

在过去的一年中，中心积极配合支队的各项专项治理和重点保卫工作，如7月份的GMS会议保卫工作，在会议保卫工作期间，坚持每周两次上报监控情况，在会议开始前对所有入网单位进行全面的检查，对存在问题突出的单位进行重点整治，并特别对涉及GMS会议接待任务的入网单位在会前进行了一次认真的复查，及时上报检查情况，确保会议期间各单位的消防安全。针对吉林辽源发生的医院火灾，在年底对入网单位中的9家医院进行了专项检查，并对这些单位的消防工作提出了具体的改进意见。

支队2005年9月28日在指挥中心举行了“春之城”高层建筑灭火救援网上推演，中心在支队的安排部署下，作为其中重要的组成部分参加了此次演练，充分展现了无线报警监控系统的功能和作用。

2005年全年上报报警1573次。其中火灾6次，报警未处理1181次，报警处理超时110次，原报警控制器断电139次，误操作137次。

在以下的6起火灾中，由于用火不慎的有5起，包括华地酒店、戈登大厦温莎KTV、绿洲大酒店、省档案局副楼湘土园餐厅和书林花园，属于电气火灾的有新西南购物中心1起，在这几起火灾中，我中心都及时监控到了报警信息，发挥了中心的作用。

在2005年中，中心着重加强了对用户单位火灾自动报警系统运行的监控，并对监控发现的火灾隐患及时处理，全年共发出《消防监控告知书》10份，发出简报949份，巡访检修289家次，通过以上工作使得入网单位在设备运行和值班管理等方面都有了明显提高。

通过一年的监控情况来看，绝大多数入网单位在消防工作中能做到领导重视，制度健全，值班人员尽职尽责，特别是一些单位能对消防工作长抓不懈，如天恒大酒店、昆铁德胜大厦、昆明国际会展中心、电力大厦、海天酒店、昆明醋酸纤维公司、齐宝酒店、市政府办公楼、市博物馆、泰丽国际酒店、海逸酒店、东华电信大楼、邦克饭店、柏联大厦、烟草烟叶公司、官渡大酒店、阳光A 版、昆明市地税局、云天化等。在此我中心对以上单位提出表扬，也希望各入网单位在新的一年中加强自身消防管理，提高防范意识，学习兄弟单位的先进经验，认真做好消防安全保卫工作。

同时也有少数单位存在一些问题，主要表现是：

1、个别单位对消防安全的重视只停留在口头上，在制度建设、值班管理、人员管理、设备管理等方面缺乏具体措施，存在无人值班、脱岗、漏岗、非法解除报警、设备关机等情况，特别是一些新建单位尤为突出。

2、值班人员责任心不强，有警不处理，不到现场查看，非法解除报警，擅自脱离岗位，尤其是在深夜和凌晨的报警更要引起重视，中心监控的多起火灾就是发生在这一时段。

3、少数单位设备由于使用年限较长，维修维护差，造成故障多，误报多，停机时间长，关闭设备的现象，留下了火灾隐患。这些单位应加强设备的维护保养，确保设备运行正常可靠。

在过去的一年中，我中心在消防支队的领导下，在入网用户单位的共同努力、支持配合下，认真贯彻“以防为主，防消结合”的工作方针，牢固树立与用户单位共同做好消防安全保卫工作的思想，充分利用城市火灾自动报警监控管理系统这一高科技的手段，使人防和技防得到了有效结合，提高了城市消防保卫工作的管理手段和水平。同时中心积极总结这些年来在工作中的经验，不断改进系统的各项功能，完善中心的管理措施，提升自身的能力水平，更好更全面的为用户服务。

展望新的一年，我们将更好地服务用户单位，并将利用互联网这一新的形式及时将监控中发现的问题通告给消防职能部门和用户单位，加强自身管理水平，充分发挥中心作用，力争使更多的单位纳入城市火灾自动报警监控管理系统中来。在新的一年里，也诚恳地希望消防职能部门和用户单位对中心提出宝贵意见和建议，为创建平安和谐社会做出更大的贡献。

同时，在新春佳节即将到来之际，向从事消防工作的各位领导和同事致以节日的问候，并预祝节日愉快，万事如意。

中心接警情况一览(2005年12月)

| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金龙百货 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 2 | 昆明国际会展中心 |  |  |  | 2 | 正常 |
| 3 | 中国银行 |  |  |  |  | 正常 |
| 4 | 昆明卷烟厂 |  |  |  |  | 设备检修 |
| 5 | 玉溪酒店 |  |  |  |  | 单位停业，设备关机 |
| 6 | 金邮大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 7 | 胜利广场停车库 |  |  |  |  | 正常 |
| 8 | 万怡酒店 |  |  |  |  | 单位停业，设备关机 |
| 9 | 交警指挥中心 |  |  |  |  | 检修设备 |
| 10 | 明都大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 11 | 连云宾馆 |  |  |  |  | 关机 |
| 12 | 中玉酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 13 | 大观商业城 |  |  |  |  | 正常 |
| 14 | 锦华国际公寓 |  |  |  |  | 正常 |
| 15 | 书林花园 |  |  |  |  | 正常 |
| 16 | 沾化大厦 | 1 |  |  | 1 | 正常 |
| 17 | 香宫大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 18 | 龙腾大酒店 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 19 | 省第一人民医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 20 | 沃尔玛大观店 |  |  |  |  | 正常 |
| 21 | 昆百大新纪元 |  |  |  |  | 正常 |
| 22 | 天恒大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 23 | 佳新大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 24 | 滇池温泉花园酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 25 | 电力大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 26 | 西山区人民政府 | 2 | 1 |  |  | 正常 |
| 27 | 白云大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 28 | 昆船工业区 |  |  |  |  | 正常 |
| 29 | 希桥酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 30 | 家乐福白云店 |  |  |  |  | 正常 |
| 31 | 绿洲大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 32 | 省烟草大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 33 | 海天大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 34 | 佳园小区 |  |  |  |  | 正常 |
| 35 | 瑞驰达大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 36 | 富邦花园停车库 |  |  |  |  | 关机 |
| 37 | 经贸宾馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 38 | 红塔小区综合楼 |  |  |  |  | 人机分离 |
| 39 | 市烟草公司综合楼 |  |  |  |  | 联动故障无法接收报警 |
| 40 | 盛迪大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 41 | 昆铁得胜大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 42 | 宏兴大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 43 | 绿业酒店 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 44 | 昆明醋酸纤维公司 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 45 | 邮电大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 46 | 天城商业大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 47 | 电信交流培训中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 48 | 泰隆宏瑞饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 49 | 齐宝酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 50 | 市政府办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 51 | 省农发行办公楼 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 52 | 广播电视大楼 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 53 | 省科委培训中心 |  |  |  |  | 检修设备 |
| 54 | 金碧商城 | 1 | 1 |  | 1 | 正常 |
| 55 | 自来水江岸基地 |  |  |  |  | 关机 |
| 56 | 省博物馆 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 57 | 兆熊大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 58 | 邮电医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 59 | 金泉大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 60 | 工人文化宫 |  |  |  |  | 打印机故障检修中 |
| 61 | 巨龙大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 62 | 东风百货 |  |  |  |  | 正常 |
| 63 | 易门大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 64 | 华升大厦 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 65 | 顺城豪庭 |  |  |  |  | 设备检修 |
| 66 | 云纺停车库 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 67 | 滇黔桂大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 68 | 烟草兴云投资大厦 | 3 |  |  | 3 | 偶有脱岗 |
| 69 | 银健酒店 | 5 |  |  | 1 | 偶有脱岗 |
| 70 | 官渡牛街庄电信 | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 71 | 市博物馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 72 | 农村信用合作社 | 2 |  |  | 2 | 无专职值班人员 |
| 73 | 华尔顿大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 74 | 劳动保障大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 75 | 昆明供电调度大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 76 | 烟草兴云园通大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 77 | 盘龙区图书馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 78 | 大德大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 79 | 崇善大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 80 | 银天大酒店 | 4 | 1 |  |  | 值班人员脱岗较多 |
| 81 | 昆明市新闻中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 82 | 电力高层住宅 |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 83 | 宏盛达家具名店 |  |  |  |  | 正常 |
| 84 | 昆明职工之家 |  |  |  |  | 正常 |
| 85 | 省肿瘤医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 86 | 省交通医院 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 87 | 世博园 |  |  |  |  | 正常 |
| 88 | 官房大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 89 | 云信大厦 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 90 | 临江花园 |  |  |  |  | 正常 |
| 91 | 汇溪大厦 | 3 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 92 | 好又多商场 | 21 |  |  |  | 值班人员严重脱岗 |
| 93 | 西南大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 94 | 宝善大酒店 |  |  |  |  | CRT故障无法联网 |
| 95 | 体育宾馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 96 | 山水大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 97 | 驰宇大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 98 | 新华大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 99 | 泰丽国际酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 100 | 护国大厦 |  |  |  |  | 设备维修中 |
| 101 | 富春商业区 |  |  |  |  | 正常 |
| 102 | 金牛大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 103 | 景星花鸟市场 |  |  |  |  | 正常 |
| 104 | 烟草配套综合楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 105 | 耀龙饭店 | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 106 | 建工大楼 |  |  |  |  | 接口故障 |
| 107 | 昆医附一院2号楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 108 | 攀昆大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 109 | 海逸酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 110 | 延安医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 111 | 海昆酒店 | 1 |  |  | 1 | 正常 |
| 112 | 海豪娱乐广场 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 113 | 省人大办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 114 | 世纪广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 115 | 官房广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 116 | 证券大厦 | 1 | 3 |  |  | 无消控电话 |
| 117 | 佳路达大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 118 | 恒兴宾馆 | 3 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 119 | 交通银行办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 120 | 市委办公楼 | 5 |  |  |  | 人机分离 |
| 121 | 市体委综合楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 122 | 东华电信大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 123 | 市规划局办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 124 | 邦克饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 125 | 昆明制药厂 |  |  |  |  | 正常 |
| 126 | 汤井星河名居 |  |  |  |  | 正常 |
| 127 | 水电科技大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 128 | 沃尔玛山姆店 |  |  |  |  | 打印机故障 |
| 129 | 金泰大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 130 | 嘉禾大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 131 | 星宫大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 132 | 市档案馆 |  |  |  |  | 打印机故障 |
| 133 | 震庄宾馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 134 | 昆明供电（威远街） |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 135 | 华域大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 136 | 百安居 |  |  |  |  | 正常 |
| 137 | 益珑大厦(诺玛特) | 1 |  |  |  | 正常 |
| 138 | 昆明书城 |  |  |  |  | 正常 |
| 139 | 柏联大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 140 | 华一广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 141 | 新南疆酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 142 | 大观商业城G栋 |  |  |  |  | 正常 |
| 143 | 五华社区活动中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 144 | 师大龙泉校区 | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 145 | 自更集团 |  |  |  |  | 正常 |
| 146 | 五华商业大厦 |  |  |  |  | 单位设备瘫痪 |
| 147 | 昆烟红云小区 |  |  |  |  | 正常 |
| 148 | 茶苑大厦 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 149 | 建行云南省分行 |  |  |  |  | 设备关机 |
| 150 | 市国土资源局 |  |  |  |  | 关机 |
| 151 | 盛迪二期 |  |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 152 | 昆医附二院 |  |  |  |  | 正常 |
| 153 | 审计厅（福华花园） | 2 | 1 |  |  | 正常 |
| 154 | 省烟草储运公司 |  |  |  |  | 正常 |
| 155 | 省检验检疫局 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 156 | 省档案馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 157 | 省烟草烟叶公司 |  |  |  |  | 正常 |
| 158 | 建筑大厦 |  |  |  |  | 设备故障检修 |
| 159 | 红塔大厦 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 160 | 云南日报社 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 161 | 诺玛特海埂店 |  |  |  |  | 设备关机 |
| 162 | 樱花购物中心 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 163 | 鸿城广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 164 | 文贸大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 165 | 烟草研究院 |  |  |  |  | 正常 |
| 166 | 云津大厦 |  |  | 8 |  | 夜间有关机现象 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 167 | 福林广场 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 168 | 戈登大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 169 | 好乐迪 |  |  |  |  | 正常 |
| 170 | 诺玛特穿金店 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 171 | 红会医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 172 | 华地王朝大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 173 | 高新科技广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 174 | 三合商利大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 175 | 普尔斯马特北辰店 |  |  |  |  | 更换业主 |
| 176 | 普尔斯马特高新店 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 177 | 医学院高新校区 |  |  |  |  | 正常 |
| 178 | 电信83局 |  |  |  |  | 正常 |
| 179 | 官渡大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 180 | 云南省邮政管理局 |  |  |  |  | 正常 |
| 181 | 滇虹制药 |  |  |  |  | 正常 |
| 182 | 市地税局办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 183 | 樱花假日酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 184 | 凤翥街农贸综合楼 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 185 | 省交通厅办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 186 | 南疆花园高层住宅 |  |  |  |  | 正常 |
| 187 | 春天映象大厦 | 3 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 188 | 摩尔大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 189 | 昆药集团营销中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 190 | 生产力促进中心 | 2 |  |  |  | 夜间无人值班 |
| 191 | 三九白马制药 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 192 | 医药股份高新药流 |  |  |  |  | 正常 |
| 193 | 阳光A版 |  |  |  |  | 正常 |
| 194 | 东来大厦 | 4 |  |  |  | 人机分离 |
| 195 | 红塔物流 |  |  |  |  | 设备故障、关机 |
| 196 | 云辉货运 |  |  |  |  | 正常 |
| 197 | 省监狱管理局 |  |  |  |  | 正常 |
| 198 | 瑞升科技 |  |  |  |  | 正常 |
| 199 | 云天化办公楼 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 200 | 烟草科技园 |  |  |  |  | 正常 |
| 201 | 龙润药业 |  |  |  |  | 正常 |
| 202 | 省国税局办公楼 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 203 | 昆岭薄膜工业公司 |  |  |  |  | 正常 |
| 204 | 银佳大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 205 | 世博大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 206 | 金联大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 207 | 省科技大楼 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 208 | 云南省中医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 209 | 顶益食品有限公司 |  |  |  |  | 设备故障 |
| 210 | 通慧大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 211 | 城建大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 212 | 江东花城 |  |  |  |  | 正常 |
| 213 | 昆明彩印厂 |  |  |  |  | 打印机故障维修 |
| 214 | 生物研究所 |  |  |  |  | 正常 |
| 215 | 美辰百货 |  |  |  |  | 正常 |
| 216 | 云南移动通信 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 217 | 师大附中 |  |  |  |  | 正常 |
| 218 | 积大制药 |  |  |  |  | 正常 |
| 219 | 省建行 |  |  |  |  | 正常 |
| 220 | 云南软件园 |  |  |  |  | 正常 |
| 221 | 兴杰大厦 |  |  |  |  | 设备故障，长期未修复 |
| 222 | 北大附中 |  |  |  |  | 正常 |
| 223 | 省药物依赖研究所 |  |  |  |  | 正常 |
| 224 | 久喜百货 |  |  |  |  | 正常 |
| 225 | 三叶饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 226 | 移动通信（文庙） |  |  |  |  | 正常 |
| 227 | 邮政中心枢纽 |  |  |  |  | 正常 |
| 228 | 昆医附一院1号楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 229 | 联贸大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 230 | 省工商行政管理局 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 231 | 昆明中药厂 |  |  |  |  | 正常 |
| 232 | 高新保税库 |  |  |  |  | 正常 |
| 233 | 雄业大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 234 | 金格购物广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 235 | 裕锦立体停车库 | 8 |  |  |  | 值班人员有脱岗现象 |
| 236 | 云南省民族大学 |  |  |  |  | 关机 |
| 237 | 会展中心酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 238 | 火炬大厦 |  |  |  |  | 大楼尚未投入使用 |
| 239 | 幸福花园 |  |  |  |  | 消防设备未移交 |
| 240 | 省质量技术监督局 | 1 |  |  | 1 | 无消防电话 |
| 241 | 高新招商大厦 | 3 |  |  |  | 值班人员操作不熟 |
| 242 | 怡景园酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 243 | 活力空间 |  |  |  |  | 正常 |

统计：未处理122次，超时23次，断电8次，误操作14次；报警共计154次。

（本页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆                     电话：5819119   传真5840410