消防报警监控简报

第二期

昆明市消防无线报警中心                  2005年2月28日

二月份消防无线报警监控情况

2006年2月份入网单位上报报警总计80次。其中报警未处理68次，报警处理超时4次，原报警控制器断电4次，误操作4次。与上月相比，上报报警总数减少42%，报警未处理减少38.7%，报警处理超时减少55.6%，原报警控制器断电增加200%，误操作减少69.2%。

本月新增入网单位两家，分别是延安医院高层住宅和省国土资源厅，无线系统入网用户247家，有线系统入网用户4家。

从本月的监控情况看，绝大多数入网单位在设备运行和值班管理上都很正常，但有好又多商场、瑞驰达大酒店、证券大厦等极少数单位报警未处理现象较多，其主要原因是值班人员身兼多职，脱岗情况比较突出，中心将加强对这些单位的监控，并及时向单位负责人反映情况，争取在短时间内解决值班管理上的漏洞，消除隐患，保障安全。针对春节以后入网单位设备故障较多的情况，中心安排人员对故障单位进行了及时检修，对单位自身设备出现故障的，要求尽快维修处理，缩短故障时间，保证设备的良好运行。

春节长假结束后，中心召开会议对春节期间的两起火灾进行了分析，认为火灾的原因都是烧香用火不慎所引起，这就对入网单位的日常检查管理提出新的要求，特别要提醒对这类情况的重视。

本月中心的工作重点放在完善规章制度和严格工作标准两方面，希望通过这些工作的加强，把每项制度落实到实处，把每项工作细化，便于对中心自身各项工作的检查，更好地为用户单位服务。

经过前期的积极准备，中心网站现已开通进入调试阶段，计划在4月正式启用。网站开通后，中心的实时报警情况将实现网上及时查询，监控简报等相关内容也可在网站下载，支队和各大队可通过报警监控查询功能了解辖区内各入网单位的设备运行情况和实时报警信息。中心希望通过网站的开通，能够更好地为支队、各大队服务，充分发挥城市火灾自动报警监控系统及时报警、实时监控的作用。

（本页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各消防大队。

各相关用户单位。

经办人：马渝昆              电话：5819119   3156119