第三期

昆明市消防无线报警中心               2006年3月31日

一季度消防无线报警监控情况

本季度入网单位上报报警348次，比上季度减少25.4%,其中火灾3次，报警未处理279次，比上季度减少16.2%；报警处理超时19次，比上季度减少42.4%；原报警控制器断电65次, 比上季度减少70.8%；误操作19次，比上季度下降了40.6%。

本季度新增入网单位7家，其中无线系统3家，有线系统4家，用户总数达到250家。

2006年1月9日19时18分，中心接到昆明供电局调度大楼人工强制报警，经中心值班人员电话核实为火警，火灾地点为该大楼三层厨房排烟道。中心值班人员立即通知119调度指挥中心，调动盘龙一中队3车15人前往火场，中队到场火已熄灭，同时中心人员前往现场查看，火灾原因为厨房用火不慎引起。

2006年1月30日（大年初二）05时14分，我中心接到五华社区活动中心人工强制报警，经中心值班人员电话核实为该单位三楼泰旭药材公司室内感烟探测器报警，单位现场查看报警点区域无法进入但可以闻到烟味，确认室内已经起火。我中心立即向119指挥中心汇报并要求单位值班人员组织扑救，119指挥中心调动特勤1队2车12人赶往火场，同时中心也调派人员到现场查看。经现场反馈为三楼泰旭药材公司经理办公室烧香无人看管造成了此次火灾，单位于05时30分左右将火扑灭，119到场火已经被扑灭。此次火灾烧毁香案一个、背后窗玻璃一块，无其它损失。

2006年1月30日（大年初二）14时02分，中心收到自更大厦探头报警，报警点为八楼4回路36号感烟探测器，中心值班人员要求单位立即核实报警并反馈到中心。14时10分中心继续收到八楼4回路36号感烟探测器报警未处理，中心再次要求值班人员认真核实现场情况并立即汇报，14时28分单位值班人员来电告知报警区域无法进入，但告知报警区域有烟味，中心值班人员判断室内已经发生火灾。我中心立即向119指挥中心汇报并要求单位值班人员组织扑救，14时29分119指挥中心调动官渡2中队2车8人赶往火场，119到场扑灭火灾。中心人员赶到现场查看情况为八楼云南鸿业装饰设计公司董事长办公室神龛引燃天花板吊顶装饰板，单位放假无人看守。

以上三次火灾均是由我中心接警系统首先发现报警并通知119指挥调度中心进行处理，由于发现及时、处理得当，均未造成大的损失。通过对火灾原因的分析发现，其中两次火灾均是入网单位的出租场地使用者供香无人看管引起，但两起火灾在处理上两个单位又各不相同，自更大厦在春节期间出现脱岗、漏岗现象，该单位在消防值班管理上出现较大漏洞，好在我中心通过物业办公室电话通知值班人员到现场处理，才没有酿成大灾；而五华社区和供电调度大楼消防值班人员在岗在位，并能按正确的方法处理报警和处理火灾现场，在此对这两家单位值班人员提出表扬。

经过前期的积极准备，中心网站将于2006年4月1日正式开通，网站网址为www.km119net.com。网站开通后，中心的实时报警情况将实现网上及时查询，监控简报等相关内容也可在网站下载，支队和各大队可通过报警监控查询功能了解辖区内各入网单位的设备运行情况和实时报警信息。中心希望通过网站的开通，能够更好地为支队、各大队服务，充分发挥城市火灾自动报警监控系统及时报警、实时监控的作用。

通过最近一段时间的监控，我们发现入网单位主要存在以下两方面的问题：

一、设备运行方面：主要表现在设备关机，其中长期关机的有自来水江岸、永安路原省建行、市国土资源局、红塔物流、民族大学；设备故障未修复关机的有连云宾馆、省科技培训中心、顶益食品；单位停业关机的有玉溪酒店、绿业酒店、海豪娱乐广场、诺玛特穿金店、普尔斯马特高新店；另外还有部分单位局部存在故障，导致报警信息不能正常传输，我中心不能接收报警，如：宝善大酒店、兴杰大厦、百安居。

二、单位值班存在严重隐患：

好又多商场脱岗情况非常严重；证券大厦，值班人员脱岗较多；瑞驰达大酒店，值班人员脱岗较多；银健酒店，无专职消防值班人员且脱岗较多。

对以上存在问题的单位，我中心已多次进行了检查，提出了存在的问题和建议。希望各单位认真查找消防隐患，对存在的问题进行彻底整改，加强值班管理、堵塞漏洞，消除薄弱环节，以确保单位自身消防安全和稳定。

无线报警系统中心接警情况一览(2006年一季度)

| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金龙百货 |  |  |  |  | 正常 |
| 2 | 昆明国际会展中心 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 3 | 中国银行 | 5 | 1 |  |  | 正常 |
| 4 | 昆明卷烟厂 |  |  |  |  | 设备检修 |
| 5 | 玉溪酒店 |  |  |  |  | 单位停业，设备关机 |
| 6 | 金邮大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 7 | 胜利广场停车库 |  |  |  |  | 正常 |
| 8 | 万怡酒店 |  |  |  |  | 单位停业 |
| 9 | 交警指挥中心 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 10 | 明都大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 11 | 连云宾馆 |  |  |  |  | 关机 |
| 12 | 中玉酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 13 | 大观商业城 |  |  | 3 |  | 正常 |
| 14 | 锦华国际公寓 |  |  |  |  | 正常 |
| 15 | 书林花园 | 2 |  |  |  | 设备改造需重做接口 |
| 16 | 沾化大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 17 | 香宫大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 18 | 龙腾大酒店 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 19 | 省第一人民医院 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 20 | 沃尔玛大观店 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 21 | 昆百大新纪元 |  |  |  |  | 正常 |
| 22 | 天恒大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 23 | 佳新大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 24 | 滇池温泉花园酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 25 | 电力大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 26 | 西山区人民政府 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 27 | 白云大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 28 | 昆船工业区 |  |  |  |  | 正常 |
| 29 | 希桥酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 30 | 家乐福白云店 |  |  |  |  | 正常 |
| 31 | 绿洲大酒店 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 32 | 省烟草大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 33 | 海天大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 34 | 佳园小区 |  |  |  |  | 正常 |
| 35 | 瑞驰达大酒店 | 14 |  |  | 1 | 值班人员脱岗较多 |
| 36 | 富邦花园停车库 |  |  |  |  | 关机 |
| 37 | 经贸宾馆 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 38 | 红塔小区综合楼 | 1 |  | 1 |  | 人机分离 |
| 39 | 市烟草公司综合楼 |  |  |  |  | 接口故障 |
| 40 | 盛迪大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 41 | 昆铁得胜大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 42 | 宏兴大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 43 | 绿业酒店 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 44 | 昆明醋酸纤维公司 |  |  |  |  | 正常 |
| 45 | 邮电大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 46 | 天城商业大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 47 | 电信交流培训中心 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 48 | 泰隆宏瑞饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 49 | 齐宝酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 50 | 市政府办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 51 | 省农发行办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 52 | 广播电视大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 53 | 省科委培训中心 |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 54 | 金碧商城 |  |  |  |  | 正常 |
| 55 | 自来水江岸基地 |  |  |  |  | 关机 |
| 56 | 省博物馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 57 | 兆熊大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 58 | 邮电医院 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 59 | 金泉大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 60 | 工人文化宫 |  |  |  |  | 正常 |
| 61 | 巨龙大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 62 | 东风百货 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 63 | 易门大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 64 | 华升大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 65 | 顺城豪庭 |  |  |  |  | 正常 |
| 66 | 云纺停车库 | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 67 | 滇黔桂大厦 | 4 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 68 | 烟草兴云投资大厦 | 4 | 1 |  |  | 偶有脱岗 |
| 69 | 银健酒店 | 12 | 1 |  |  | 值班人员脱岗较多 |
| 70 | 官渡牛街庄电信 |  |  |  |  | 正常 |
| 71 | 市博物馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 72 | 农村信用合作社 | 1 |  |  | 1 | 无专职值班人员 |
| 73 | 华尔顿大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 74 | 劳动保障大厦 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 75 | 昆明供电调度大楼 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 76 | 烟草兴云园通大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 77 | 盘龙区图书馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 78 | 大德大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 79 | 崇善大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 80 | 银天大酒店 | 6 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 81 | 昆明市新闻中心 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 82 | 电力高层住宅 |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 83 | 宏盛达家具名店 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 84 | 昆明职工之家 |  |  |  |  | 正常 |
| 85 | 省肿瘤医院 |  |  |  |  | 正常 |
| 86 | 省交通医院 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 87 | 世博园 |  |  |  |  | 正常 |
| 88 | 官房大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 89 | 云信大厦 | 3 | 1 | 1 |  | 正常 |
| 90 | 临江花园 |  |  |  |  | 正常 |
| 91 | 汇溪大厦 | 4 | 1 |  |  | 偶有脱岗 |
| 92 | 好又多商场 | 60 | 3 |  |  | 值班人员严重脱岗 |
| 93 | 西南大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 94 | 宝善大酒店 |  |  |  |  | CRT故障无法联网 |
| 95 | 体育宾馆 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 96 | 山水大酒店 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 97 | 驰宇大厦 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 98 | 新华大厦 | 3 |  |  | 1 | 正常 |
| 99 | 泰丽国际酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 100 | 护国大厦 |  |  |  |  | 设备维修中 |
| 101 | 富春商业区 |  |  |  |  | 正常 |
| 102 | 金牛大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 103 | 景星花鸟市场 |  |  |  |  | 原主机更新需重做接口 |
| 104 | 烟草配套综合楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 105 | 耀龙饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 106 | 建工大楼 |  |  |  |  | 接口故障 |
| 107 | 昆医附一院2号楼 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 108 | 攀昆大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 109 | 海逸酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 110 | 延安医院 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 111 | 海昆酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 112 | 海豪娱乐广场 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 113 | 省人大办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 114 | 世纪广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 115 | 官房广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 116 | 证券大厦 | 19 | 5 |  |  | 话值班人员脱岗较多 |
| 117 | 佳路达大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 118 | 恒兴宾馆 | 4 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 119 | 交通银行办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 120 | 市委办公楼 | 3 |  |  | 1 | 人机分离 |
| 121 | 市体委综合楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 122 | 东华电信大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 123 | 市规划局办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 124 | 邦克饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 125 | 昆明制药厂 | 5 |  |  |  | 处理不及时 |
| 126 | 汤井星河名居 | 1 |  |  | 1 | 正常 |
| 127 | 水电科技大楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 128 | 沃尔玛山姆店 |  |  |  |  | 打印机故障 |
| 129 | 金泰大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 130 | 嘉禾大酒店 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 131 | 星宫大酒店 | 2 | 1 |  |  | 正常 |
| 132 | 市档案馆 |  |  |  |  | 正常 |
| 133 | 震庄宾馆 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 134 | 昆明供电（威远街） |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 135 | 华域大厦 | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 136 | 百安居 |  |  | 1 |  | 单位主机故障维修中 |
| 137 | 益珑大厦(诺玛特) | 1 |  |  |  | 正常 |
| 138 | 昆明书城 |  |  |  |  | 正常 |
| 139 | 柏联大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 140 | 华一广场 |  | 2 | 1 |  | 正常 |
| 141 | 新南疆酒店 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 142 | 大观商业城G栋 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 143 | 五华社区活动中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 144 | 师大龙泉校区 | 7 |  |  | 2 | 偶有脱岗 |
| 145 | 自更集团 | 6 | 1 |  |  | 偶有脱岗 |
| 146 | 五华盛兴 |  |  |  |  | 单位停业关机 |
| 147 | 昆烟红云小区 |  |  |  |  | 正常 |
| 148 | 茶苑大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 149 | 建行云南省分行 |  |  |  |  | 设备关机 |
| 150 | 市国土资源局 |  |  |  |  | 设备关机 |
| 151 | 盛迪二期 | 3 | 2 |  |  | 偶有脱岗 |
| 152 | 昆医附二院 |  |  |  |  | 正常 |
| 153 | 审计厅（福华花园） | 5 |  |  |  | 偶有脱岗 |
| 154 | 省烟草储运公司 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 155 | 省检验检疫局 |  |  |  |  | 正常 |
| 156 | 省档案馆 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 157 | 省烟草烟叶公司 |  |  |  |  | 正常 |
| 158 | 建筑大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 159 | 红塔大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 160 | 云南日报社 |  |  |  |  | 正常 |
| 161 | 诺玛特海埂店 |  |  |  |  | 业主更换、设备未联网 |
| 162 | 樱花购物中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 163 | 鸿城广场 | 4 |  |  | 1 | 正常 |
| 164 | 文贸大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 165 | 烟草研究院 |  |  |  |  | 正常 |
| 166 | 云津大厦 |  |  | 5 |  | 夜间有关机现象 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 167 | 福林广场 | 3 | 4 |  | 1 | 正常 |
| 168 | 戈登大厦 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 169 | 好乐迪 |  |  |  |  | 正常 |
| 170 | 诺玛特穿金店 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 171 | 红会医院 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 172 | 华地王朝大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 173 | 高新科技广场 |  |  |  |  | 正常 |
| 174 | 三合商利大厦 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 175 | 普尔斯马特北辰店 |  |  |  |  | 业主更换、设备未联网 |
| 176 | 普尔斯马特高新店 |  |  |  |  | 停业关机 |
| 177 | 医学院高新校区 |  |  |  |  | 正常 |
| 178 | 电信83局 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 179 | 官渡大酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 180 | 云南省邮政管理局 | 1 |  |  | 1 | 正常 |
| 181 | 滇虹制药 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 182 | 市地税局办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 183 | 樱花假日酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 184 | 凤翥街农贸综合楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 185 | 省交通厅办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 186 | 南疆花园高层住宅 | 2 |  | 1 |  | 正常 |
| 187 | 春天映象大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 188 | 摩尔大厦 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 189 | 昆药集团营销中心 |  |  |  |  | 正常 |
| 190 | 生产力促进中心 | 2 |  |  |  | 夜间无人值班 |
| 191 | 三九白马制药 |  |  |  |  | 正常 |
| 192 | 医药股份高新药流 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 193 | 阳光A版 |  |  |  |  | 正常 |
| 194 | 东来大厦 | 6 | 1 |  |  | 人机分离 |
| 195 | 红塔物流 |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 196 | 云辉货运 |  |  |  |  | 正常 |
| 197 | 省监狱管理局 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 198 | 瑞升科技 |  |  |  |  | 正常 |
| 199 | 云天化办公楼 |  |  |  |  | 正常 |
| 200 | 烟草科技园 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 201 | 龙润药业 |  |  |  |  | 正常 |
| 202 | 省国税局办公楼 | 1 |  |  | 1 | 正常 |
| 203 | 昆岭薄膜工业公司 |  |  |  | 1 | 主机故障维修 |
| 204 | 银佳大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 205 | 世博大厦 | 2 |  |  | 1 | 正常 |
| 206 | 金联大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 207 | 省科技大楼 | 3 |  |  |  | 正常 |
| 208 | 云南省中医院 | 5 | 1 |  |  | 偶有脱岗 |
| 子站 | 单位名称 | 报警未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 备 注 |
| 209 | 顶益食品有限公司 |  |  |  |  | 设备故障 |
| 210 | 通慧大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 211 | 城建大厦 |  |  |  |  | 正常 |
| 212 | 江东花城 |  |  |  |  | 正常 |
| 213 | 昆明彩印厂 |  |  |  |  | 正常 |
| 214 | 生物研究所 |  |  |  |  | 正常 |
| 215 | 美辰百货 |  |  |  |  | 正常 |
| 216 | 云南移动通信 |  |  |  |  | 正常 |
| 217 | 师大附中 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 218 | 积大制药 |  |  |  |  | 正常 |
| 219 | 省建行 |  |  |  |  | 正常 |
| 220 | 云南软件园 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 221 | 兴杰大厦 |  |  |  |  | 设备故障，长期未修复 |
| 222 | 北大附中 |  |  |  |  | 设备关机 |
| 223 | 省药物依赖研究所 |  |  |  |  | 设备关机 |
| 224 | 久喜百货 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 225 | 三叶饭店 |  |  |  |  | 正常 |
| 226 | 移动通信（文庙） | 2 |  |  |  | 正常 |
| 227 | 邮政中心枢纽 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 228 | 昆医附一院1号楼 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 229 | 联贸大厦 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 230 | 省工商行政管理局 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 231 | 昆明中药厂 | 1 |  | 4 |  | 正常 |
| 232 | 高新保税库 |  |  |  |  | 正常 |
| 233 | 雄业大酒店 |  |  |  |  | 接口未完成 |
| 234 | 金格购物广场 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 235 | 裕锦立体停车库 | 4 |  |  |  | 值班人员有脱岗现象 |
| 236 | 云南省民族大学 |  |  |  |  | 关机 |
| 237 | 会展中心酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 238 | 火炬大厦 |  |  |  |  | 大楼尚未投入使用 |
| 239 | 幸福花园 |  |  |  |  | 消防设备未移交 |
| 240 | 省质量技术监督局 |  |  |  |  | 正常 |
| 241 | 高新招商大厦 | 1 |  |  | 1 | 正常 |
| 242 | 怡景园酒店 |  |  |  |  | 正常 |
| 243 | 活力空间 |  |  |  |  | 正常 |
| 244 | 省国土资源厅 |  |  |  |  | 新入网单位 |
| 245 | 中行省分行 |  |  |  |  | 新入网单位 |
| 246 | 延安医院住宅楼 |  |  |  |  | 新入网单位 |

统计：未处理279次，超时28次，断电19次，误操作19次，火灾3次；报警共计348次。

（本页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆                     电话：5819119   传真5840410