第十二期

昆明市消防无线报警中心              2006年12月31日

四季度消防无线报警监控情况

本季度入网单位上报报警400次，比上季度增加5.8%,其中报警未处理333次，比上季度增加7.1%；报警处理超时29次，比上季度减少27.5%；原报警控制器断电0次；误操作38次，比上季度上升40.7%。

2006年全年入网单位上报报警1555次，其中火灾5次，报警未处理1267次，报警处理超时158次，原报警控制器断电20次，误操作（人工强制报警）105次。

2006年1月9日19时18分，中心接到昆明供电局调度大楼人工强制报警，经中心值班人员电话核实为火警，火灾地点为该大楼三层厨房排烟道。中心值班人员立即通知119调度指挥中心，调动盘龙一中队3车15人前往火场，中队到场火已熄灭，同时中心人员前往现场查看，火灾原因为厨房用火不慎引起。

2006年1月30日（大年初二）5时14分，我中心接到五华社区活动中心人工强制报警，经中心值班人员电话核实为该单位三楼泰旭药材公司室内烧香引燃香案导致感烟探测器报警，我中心立即向119指挥中心汇报并要求单位值班人员组织扑救，119指挥中心调动特勤1队2车12人赶往火场，同时中心也调派人员到现场查看。此次火灾烧毁香案一个、背后窗玻璃一块，无其它损失。

2006年1月30日（大年初二）14时02分，中心收到自更大厦探头报警，报警点为八楼4回路36号感烟探测器，经中心值班人员核实确认为八楼云南鸿业装饰设计公司董事长办公室神龛引燃天花板吊顶装饰板发生火灾。中心立即向119指挥中心汇报并要求单位值班人员组织扑救，14时29分119指挥中心调动官渡2中队2车8人赶往火场，119到场扑灭火灾，中心人员赶到现场查看火灾情况。

2006年4月24日12时42分左右，119指挥中心接到电话报警称大德大厦五楼冒烟，我中心立即电话至该单位消防控制中心查询并通过监管终端查询报警存储信息。通过对报警信息的分析和对照单位消防平面图，我中心确定报警位置在6楼西侧货物电梯前室，并立即将此情况上报119调度指挥中心。12时46分，盘龙一中队3车15人到达火灾现场，经现场查看证实火灾位置与我中心确定位置相符，为6楼货物电梯前室西侧窗外平台上一旧沙发着火，烟雾蔓延至楼内引起烟感探头报警，中队迅速扑灭火灾。

2006年9月22日12时42分左右，世博大厦发生火灾，经现场核实火灾情况如下：大厦二楼安利产品展示橱窗内的照明灯电源线连接松动，过热后熔断灯泡掉落引燃橱窗内的装饰布，烟雾由检修门蔓延至一号会议室引发感烟探测器报警，该单位值班人员发现火警后及时处置，用灭火器将火灾扑灭。

通过以上几次火灾的接处警过程看，中心均能在第一时间及时接收报警，并能从报警情况中迅速判断火灾的发生，通知火灾单位值班人员，及时上报119指挥中心，做到及时发现、及时处置、及时出警，避免了火灾单位的更大损失。

加强对入网单位的日常监控和管理，一直是中心工作的重中之重，只有这样才能把火灾隐患消灭在萌芽阶段，确保入网单位的消防安全。为此，中心在一年中着重加强了以下几方面的工作：

1、中心从4月1日起开通了昆明市消防无线报警中心报警监控网站（http://www.km119net.com），网站实现了入网单位报警信息、设备运行状况的实时上传与查询，监控简报、用户单位资料网上下载等功能。中心希望通过网站的开通，能够更好地为消防监督部门和各入网用户单位服务，充分发挥城市火灾自动报警监控系统及时报警、实时监控的作用。截至12月31日，网站访问已达9138次，平均日访问量37次，上传实时报警1205条，添加各类文章121篇。

2、从6月份开始，中心开展了对用户单位日常巡检工作，此项工作的开展得到了各单位的一致好评。截至12月31日共巡检入网单位313家次，其中日常巡检211家次，故障维护102家次。通过巡检，首先对中心联网设备进行全面维护，包括测试设备工作状态、校准设备工作参数、清洗设备等等，通过维护提高了系统设备运行的可靠性；其次了解掌握用户单位的设备运行、值班管理和人员变动情况，加强中心与入网用户的沟通了解，对巡检中发现的问题展开有针对性的工作。

3、针对监控中所发现入网单位存在火灾隐患的情况，中心绝不姑息放任，首先通过电话和检查的形式要求相关单位尽快解决，在问题得不到解决的情况下，中心通过《消防监控告知书》的形式要求尽快处理，并及时向主管大队和支队防火监督部门上报情况。全年共下发《消防监控告知书》13份，其中有5家单位的问题得到解决。

4、加强中心其他日常工作的落实。全年共发出简报984份，接待各类参观人员20余批次，其中有公安部消防局李久宽少将、昆明市市长王文涛等上级领导，有140多所中小学校长、各党政机关负责人，参观人员都对中心在昆明市公共消防安全的预防和火灾报警监控方面发挥的作用给予了高度评价和赞扬。特别是省公安厅、总队以及支队等各级领导多次光临中心视察指导，关心中心发展，提出很多指导性的意见和建议，对中心工作起到很大的推动作用。中心还在7月20日至23日参加了在国际会展中心举办的2006年中国（昆明）国际安防、消防产品及警备用装备产业博览会，对城市远程报警监控系统起到了很好的宣传普及作用。

通过一年的监控情况来看，绝大多数入网单位在消防工作中能一如既往地做到领导重视、制度健全、值班人员尽职尽责，特别是一些单位对消防工作长抓不懈，如天恒大酒店、昆铁德胜大厦、电力大厦、海天酒店、希桥酒店、邮电大楼、昆明醋酸纤维公司、齐宝酒店、市政府办公楼、泰丽国际酒店、海逸酒店、耀龙饭店、官房广场、东华电信大楼、邦克饭店、柏联广场、新西南购物广场、官渡大酒店、昆明市地税局、云天化、积大制药等，在此我中心对以上单位提出表扬。同时也有少数单位存在一些问题，主要表现是：

1、个别单位领导对消防安全的重视只停留在口头上，导致这些单位在制度建设、值班管理、人员管理、设备维护管理等方面存在严重隐患，如设备关机、故障较多无法正常运行、无人值班、脱岗、漏岗、非法解除报警等，不仅对单位自身消防安全不顾，也对社会公共安全带来危害。

2、值班人员责任心不强，有警不处理，不到现场查看，非法解除报警，擅自脱离岗位，尤其是在深夜和凌晨的报警更要引起重视，中心监控的多起火灾就是发生在这一时段。

3、少数单位设备由于使用年限较长，维修维护差，造成故障多，误报多，停机时间长，关闭设备的现象，留下了火灾隐患。而单位领导借口资金紧张，这些单位应加强设备的维护保养，确保设备运行正常可靠。

在此，我们希望存在以上问题的单位和个人，在新的一年中加强自身消防管理，提高防范意识，学习兄弟单位的先进管理经验，认真做好消防安全保卫工作。

过去的一年，中心在总队和支队的领导下，在入网用户单位的共同努力、支持配合下，认真贯彻“以防为主，防消结合”的工作方针，牢固树立与用户单位共同做好消防安全保卫工作的思想，充分利用城市火灾自动报警监控管理系统这一高科技的手段，使人防和技防得到了有效结合，提高了城市消防保卫工作的管理手段和水平。

展望新的一年，我们将加强自身管理水平，充分发挥中心作用，更好地服务用户单位，力争使更多的单位纳入城市火灾自动报警监控管理系统中来。在新的一年里，也诚恳地希望消防职能部门和用户单位对中心提出宝贵意见和建议，为昆明市的平安和谐做出更大的贡献。

在新年到来之际，中心向从事消防工作的各位领导和同事致以节日的问候，预祝大家在2007年取得更大的成绩。

中心接警情况一览(2006年第四季度)

| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 误操作 | 系统断电 | 火灾 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金龙百货 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 2 | 昆明国际会展中心 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 3 | 中国银行 | 10 | 1 |  |  |  | 值班人员脱岗较多 |
| 4 | 昆明卷烟厂 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 5 | 万裕国际城 |  |  |  |  |  | 业主更换，联网中断 |
| 6 | 金邮大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 7 | 胜利广场停车库 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 8 | 海航酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 9 | 交警指挥中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 10 | 明都大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 11 | 连云宾馆 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中玉酒店 | 2 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 13 | 大观商业城 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 14 | 锦华国际公寓 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 15 | 书林花园 | 6 |  |  |  |  | 无专职值班人员 |
| 16 | 沾化大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 17 | 香宫大酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 18 | 龙腾大酒店 |  | 2 |  |  |  | 正常 |
| 19 | 省第一人民医院 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 20 | 沃尔玛大观店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 21 | 昆百大新纪元 | 2 | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 22 | 天恒大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 23 | 佳新大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 24 | 滇池国际花园酒店 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 25 | 电力大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 26 | 西山区人民政府 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 27 | 白云大酒店 |  |  |  |  |  | 系统更换 |
| 28 | 昆船401技术中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 29 | 希桥酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 30 | 家乐福白云店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 31 | 绿洲大酒店 | 3 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 32 | 省烟草大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 33 | 海天大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 34 | 佳园小区 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 35 | 瑞驰达大酒店 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 36 | 富邦花园停车库 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 37 | 经贸宾馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 38 | 红塔小区综合楼 | 4 |  |  |  |  | 人机分离 |
| 39 | 市烟草公司综合楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 40 | 盛迪大厦 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 误操作 | 系统断电 | 火灾 | 备 注 |
| 41 | 昆铁得胜大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 42 | 宏兴大厦 | 1 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 43 | 绿业酒店 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 44 | 昆明醋酸纤维公司 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 45 | 邮电大楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 46 | 天城商业大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 47 | 电信交流培训中心 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 48 | 泰隆宏瑞饭店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 49 | 齐宝酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 50 | 市政府办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 51 | 省农发行办公楼 | 4 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 52 | 广播电视大楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 53 | 省科委培训中心 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 54 | 金碧商城 |  |  |  |  |  | 接口故障 |
| 55 | 自来水江岸基地 |  |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 56 | 省博物馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 57 | 兆熊大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 58 | 邮电医院 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 59 | 金泉大酒店 | 1 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 60 | 工人文化宫 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 61 | 巨龙大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 62 | 东风百货 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 63 | 易门大酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 64 | 华升大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 65 | 顺城豪庭 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 66 | 云纺停车库 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 67 | 滇黔桂石油大厦 | 8 |  |  |  |  | 值班人员脱岗较多 |
| 68 | 烟草兴云投资大厦 | 1 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 69 | 银健酒店 | 45 |  | 3 |  |  | 值班人员脱岗较严重 |
| 70 | 官渡牛街庄电信 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 71 | 市博物馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 72 | 兴仁街农村信用社 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 73 | 华尔顿大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 74 | 劳动保障大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 75 | 昆明供电调度大楼 | 2 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 76 | 烟草兴云圆通大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 77 | 盘龙区图书馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 78 | 大德大厦 |  |  |  |  | 1 | 正常 |
| 79 | 崇善大厦 | 5 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 80 | 银天大酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 81 | 昆明市新闻中心 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 82 | 电力高层住宅 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 误操作 | 系统断电 | 火灾 | 备 注 |
| 83 | 宏银大厦 | 7 | 1 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 84 | 昆明职工之家 | 1 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 85 | 省肿瘤医院 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 86 | 省交通医院 | 7 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 87 | 世博园 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 88 | 官房大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 89 | 云信大厦 | 14 |  |  |  |  | 值班人员脱岗较多 |
| 90 | 临江花园 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 91 | 汇溪大厦 | 6 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 92 | 好又多商场 | 13 |  |  |  |  | 值班人员脱岗较严重 |
| 93 | 新西南购物广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 94 | 宝善大酒店 | 6 |  | 1 |  |  | 报警处理不及时 |
| 95 | 体育宾馆 |  | 2 |  |  |  | 正常 |
| 96 | 地矿培训中心 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 97 | 驰宇大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 98 | 新华大厦 | 5 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 99 | 泰丽国际酒店 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 100 | 护国大厦 |  |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 101 | 富春商业区 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 102 | 金牛大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 103 | 景星花鸟市场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 104 | 烟草配套综合楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 105 | 耀龙饭店 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 106 | 建工大楼 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 107 | 昆医附一院2号楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 108 | 攀昆大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 109 | 海逸酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 110 | 延安医院 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 111 | 海昆酒店 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 112 | 海豪娱乐广场 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 113 | 省人大办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 114 | 世纪广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 115 | 官房广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 116 | 证券大厦 | 3 | 3 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 117 | 佳路达大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 118 | 恒兴宾馆 | 3 | 1 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 119 | 交通银行办公楼 | 3 |  | 1 |  |  | 报警处理不及时 |
| 120 | 市委办公楼 | 6 |  |  |  |  | 人机分离 |
| 121 | 市体委综合楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 122 | 东华电信大楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 123 | 市规划局办公楼 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 124 | 邦克饭店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 误操作 | 系统断电 | 火灾 | 备 注 |
| 125 | 昆明制药厂 | 4 |  | 1 |  |  | 报警处理不及时 |
| 126 | 汤井星河名居 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 127 | 水电科技大楼 | 1 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 128 | 沃尔玛国贸店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 129 | 金泰大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 130 | 嘉禾大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 131 | 星宫大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 132 | 市档案馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 133 | 震庄宾馆 | 4 |  |  |  |  | 值班人员脱岗现象严重 |
| 134 | 昆明供电（威远街） |  |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 135 | 华域大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 136 | 百安居 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 137 | 益珑大厦 |  | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 138 | 昆明书城 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 139 | 柏联广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 140 | 华一广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 141 | 新南疆酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 142 | 大观商业城G栋 | 3 | 1 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 143 | 五华社区活动中心 |  | 1 | 1 |  | 1 | 正常 |
| 144 | 师大龙泉校区 | 5 | 1 |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 145 | 自更集团 | 2 |  |  |  | 1 | 正常 |
| 146 | 五华盛兴 |  |  |  |  |  | 单位停业关机 |
| 147 | 昆烟红云小区 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 148 | 茶苑大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 149 | 建行永安路办公楼 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 150 | 市国土资源局 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 151 | 盛迪二期 | 4 | 1 | 1 |  |  | 值班人员人机分离 |
| 152 | 昆医附二院 | 4 | 1 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 153 | 审计厅（福华花园） | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 154 | 中烟物资配套公司 | 3 | 1 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 155 | 检验检疫培训中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 156 | 省档案馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 157 | 省烟草烟叶公司 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 158 | 建筑大厦 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 159 | 红塔大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 160 | 云南日报社 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 161 | 民生超市 |  |  |  |  |  | 业主更换、设备未联网 |
| 162 | 樱花购物中心 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 163 | 鸿城广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 164 | 文贸大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 165 | 烟草研究院 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 166 | 云津大厦 | 1 | 4 |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 误操作 | 系统断电 | 火灾 | 备 注 |
| 167 | 福林广场 | 5 |  | 2 |  |  | 报警处理不及时 |
| 168 | 戈登大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 169 | 好乐迪 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 170 | 富达广场 |  |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 171 | 红会医院 | 4 |  |  |  |  | 值班人员因公离岗较多 |
| 172 | 华地王朝大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 173 | 高新科技广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 174 | 三合商利大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 175 | 麦德龙 |  |  |  |  |  | 业主更换、设备未联网 |
| 176 | 普尔斯马特高新店 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 177 | 医学院高新校区 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 178 | 电信83分局 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 179 | 官渡大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 180 | 云南省邮政管理局 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 181 | 滇虹制药 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 182 | 市地税局办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 183 | 樱花假日酒店 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 184 | 凤翥街农贸综合楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 185 | 省交通厅办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 186 | 南疆花园高层住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 春天映象大厦 | 5 |  |  |  |  | 无专职值班人员 |
| 188 | 摩尔大厦 | 2 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 189 | 昆药集团营销中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 190 | 四创药业 | 1 |  |  |  |  | 夜间无人值班 |
| 191 | 三九白马制药 | 7 |  |  |  |  | 夜间无人值班 |
| 192 | 医药股份高新药流 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 193 | 阳光A版 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 194 | 东来大厦 | 9 |  |  |  |  | 值班人员人机分离 |
| 195 | 红塔物流 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 196 | 云辉货运 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 197 | 翠怡酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 198 | 瑞升科技 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 199 | 云天化办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 200 | 烟草科技园 | 1 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 201 | 龙润药业 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 202 | 省国税局办公楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 203 | 昆岭薄膜工业公司 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 204 | 银佳大厦 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 205 | 世博大厦 |  |  |  |  | 1 | 正常 |
| 206 | 金联大厦 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 207 | 省科技大楼 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 208 | 云南省中医院 | 2 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 误操作 | 系统断电 | 火灾 | 备 注 |
| 209 | 顶益食品有限公司 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 210 | 通慧大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 211 | 城建大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 212 | 江东花城 |  |  | 1 |  |  | 设备故障关机 |
| 213 | 昆明彩印厂 | 1 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 214 | 生物研究所 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 215 | 美辰百货 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 216 | 移动通信高新大楼 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 217 | 师大附中 | 1 |  | 1 |  |  | 正常 |
| 218 | 积大制药 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 219 | 省建行（碧云大厦） | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 220 | 云南软件园 | 2 |  | 3 |  |  | 正常 |
| 221 | 兴杰大厦 |  |  |  |  |  | CRT故障，长期未修复 |
| 222 | 北大附中 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 223 | 省药物依赖研究所 | 10 |  |  |  |  | 值班人员人机分离 |
| 224 | 久喜百货 | 4 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 225 | 三叶饭店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 226 | 移动文庙营业厅 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 227 | 邮政中心枢纽 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 228 | 昆医附一院1号楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 229 | 联贸大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 230 | 省工商行政管理局 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 231 | 昆明中药厂 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 232 | 高新保税库 |  | 1 | 1 |  |  | 正常 |
| 233 | 雄业大酒店 |  |  |  |  |  | 接口未完成 |
| 234 | 金格购物广场 |  |  | 1 |  |  | 正常 |
| 235 | 裕锦立体停车库 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 236 | 云南民族大学 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 237 | 会展中心酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 238 | 火炬大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 幸福花园 |  |  | 1 |  |  |  |
| 240 | 省质量技术监督局 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 241 | 高新招商大厦 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 242 | 怡景园酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 243 | 活力空间 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 244 | 省国土资源厅 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 245 | 中行云南省分行 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 246 | 延安医院住宅楼 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 嘎纳小镇 |  |  |  |  |  |  |

统计：未处理333次，超时29次，误操作38次，断电0次；报警共计400次。

（本页无正文）

（本页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆                     电话：5819119   传真5840410