消防报警监控简报

第一期

昆明市消防无线报警中心               2007年1月31日

一月份消防无线报警监控情况

2007年一月份入网单位上报报警总计123次。其中报警未处理108次，报警处理超时10次，误操作5次。与上月相比，上报报警总数减少15.2 %，报警未处理减少9.2%，报警处理超时减少16.7%，误操作减少64.3%。

通过以上接警情况的分析，说明中心在一月份有针对性的对问题突出单位的工作是卓有成效的。中心一月份的工作重点是结合2006四季度简报的发送，同时对2006年长期存在问题的入网单位进行针走访、巡检，并针对各家2006年全年消防报警系统运行情况、值班情况、报警处置等情况提出了相应的要求,特别强调了春节即将来临期间保障设备正常运行，加强值班管理，保证值班人员在岗在位，认真处理每次报警。

在一月份中，共计发送简报259份，包括249家入网单位和10个消防大队，对8家单位的设备进行了维修。

截至一月份，在249家入网单位中，火灾自动报警系统关机的单位共计8家，由于单位设备故障长期不能联网的单位2家，消防值班存在严重问题的单位6家。中心将继续督促这些单位尽快恢复设备运行，加强值班管理，并把此项工作作为近期工作的重点，同时将情况上报支队及各大队。

一、设备关机单位具体情况如下：

省科技干部管理培训中心：系统长期关机。

自来水公司江岸基地：系统长期关机。

昆明供电局威远街大楼：无专人管理长期关机。

北大附中云南实验中学：设备故障长期关机。

云南红塔物流有限公司：设备故障长期关机。

昆明顶益食品有限公司：设备故障长期关机。

幸福花园：系统长期关机。

富邦花园：设备故障长期关机。

二、单位设备故障长期不能联网的单位：

护国大厦：设备故障长期未修复

兴杰大厦：CRT故障长期未修复

三、消防值班存在严重问题的单位：

好又多商场：值班人员脱岗较严重

银健酒店：值班人员脱岗较严重

云信大厦：值班人员脱岗较多

瑞驰达大酒店：值班人员脱岗较多

东来大厦：人机分离

红塔小区：人机分离

对以上存在火灾隐患的单位，我中心在多次走访检查中提出尽快解决，并下发了《消防监控告知书》督促其整改，但问题至今仍然存在。而这些单位中由于使用功能复杂多样，如昆明供电局威远街大楼的一、二楼为餐馆，省科技干部管理培训中心内有客房、餐厅、棋牌娱乐等多种设施，这些都是极易发生火灾的场所，火灾隐患非常严重，我们希望这些问题能在支队、大队（消防办）和我中心的共同配合下，尽早得到解决，消除火灾隐患。

（此页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆               电话：3154119   3156119   5819119