第三期

昆明市消防无线报警中心               2007年3月31日

一季度消防无线报警监控情况

本季度入网单位上报报警381次，比上季度减少4.8%,其中火灾1次，报警未处理331次，与上季度持平；报警处理超时20次，比上季度减少31%；误操作29次，比上季度下降23.7%。

三月份入网单位上报报警总计138次。其中火灾1次，报警未处理121次，报警处理超时4次，误操作12次。与上月相比，上报报警总数增加13.1%，报警未处理增加18.6%，报警处理超时增加33.3%，误操作与上月持平。

本季度新增入网单位7家，其中无线系统2家，无线系统总数达到247家；有线系统5家，有线系统总数达到8家，用户总数达到255家。

2007年3月30日10时53分59秒，中心监控单位兴杰大厦发生火灾，十八层C2座住户冒烟。中心接到报警后，立即与119指挥中心联系确定火灾，盘龙一中队前往现场灭火，同时通知中心人员前往现场查看。
    经现场查看，起火地点为十八层C2座住户小卧室，10时50分大楼保安发现火灾组织扑救并报警，但防盗门无法打开。盘龙一中队到场后破门进入将火扑灭，火灾烧毁一张高低床和一个沙发，无其他损失，火灾原因正在调查。
    兴杰大厦火灾自动报警系统由于长期存在故障，在此次火灾中我中心无法接收报警信息，中心曾于2007年3月8日下发《消防监控告知书》要求整改，但至今未改。希望单位能够吸取此次火灾教训，尽快恢复设备的正常运行，确保消防安全。

春节长假作为监控接警工作的重中之重，中心在节前特别安排技术人员对入网单位设备进行了全面的检修和维护，共计维护设备接口17家，巡检故障9家次，排除了系统故障隐患，有效地保证了整个系统的良好运行。中心针对春节期间燃放烟花爆竹易发火灾、报警频繁的特点，在节日期间加强值班力量，做到接处警迅速准确。春节期间（2007年2月17日至2007年2月24日）中心共计接警32次，其中报警未处理27次，报警处理超时2次，误操作3次，春节期间报警接警正常，无火灾发生。

随着《火灾远程报警监控系统技术规范》的即将出台，国家将越来越重视火灾远程报警监控系统所发挥的重要作用。公安部消防局指出积极推进消防安全远程监控系统建设及应用工作是贯彻周永康部长提出的“以信息化应用为重点的科技强警战略”的具体举措，是消防执法信息化的有力技术支撑，对于提升单位消防安全管理水平和社会防控火灾能力，提升消防监督执法效率和质量，提升消防工作社会化水平具有十分重要的意义。具体体现在以下几方面：

第一，消防安全远程监控系统建设是提高消防部队快速反应能力和扑灭初起火灾成功率的重要手段。缩短火灾发生到接警的时间是扑灭初起火灾和防止小火酿成大灾的关键。消防安全远程监控系统通过现代网络、监控技术可以快速、准确地将火灾自动报警系统的火警信号在最快时间内传送至消防部门的指挥中心，缩短火灾发生后报警的时间，达到早期发现火警、及时报警、快速扑灭火灾的目的，显著提高消防部队快速反应能力，提高扑灭初起火灾的成功率。

第二，消防安全远程监控系统是提高社会单位自身消防安全管理水平和全社会防控火灾能力的有力措施。消防安全远程监控系统可以实时监控社会单位火灾自动报警设备等建筑消防设施的运行情况和人员值班情况，一方面可以对联网单位起警示作用，使联网单位不敢随意关闭火灾自动报警控制设备，提高建筑消防设施的运营率；另一方面可以通过巡检及时发现设备运行故障，及时进行维修更换，提高建筑消防设施的完好率。同时，社会单位可以通过消防安全远程监控系统实时掌握本单位内部建筑消防设施运行情况，及时发现故障、问题，积极整改自身存在的火灾隐患，真正做到“安全自查、隐患自除、责任自负”，提高社会单位预防火灾、抗御火灾的能力。

第三，消防安全远程监控系统是推进消防监督执法警务机制改革，提高消防监督执法质量和效率的必要保障。随着消防安全远程监控系统建设的普遍建立和逐步完善，将为公安消防部门提供一个动态掌控社会单位消防安全状况的平台，有利于公安消防部门实现以信息主导消防执法警务，以任务主导消防执法警力，强化对社会单位的消防安全宏观监管、重点监管和精确监管，把有限的消防监督警力部署到火灾高发时段和高发部位，推进重大火灾隐患的监督整改，更有效地预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤火灾的发生。

通过我们几年来的运行经验来看，这套系统除了及时准确报警这个功能外，更重要的是通过对报警信息的分析得出入网单位的值班和设备运行情况，及时将入网单位存在的隐患通报给相关单位和消防主管部门，做到及时准确、有的放矢。我们希望入网单位充分重视中心简报和《消防监控告知书》所通报的情况，及时整改，杜绝火灾隐患，确保消防安全。

通过最近一段时间的监控，针对入网单位中长期存在的火灾隐患，在三月上旬对12家单位下发了《消防监控告知书》，具体情况如下：

云南省科技干部管理培训中心：火灾自动报警系统故障长期关闭；（昆消无[07-01]）

自来水公司江岸基地：火灾自动报警系统长期关闭；（昆消无[07-02]）

云南红塔物流有限公司：火灾自动报警系统长期关闭；  （昆消无[07-03]）

昆明顶益食品有限公司：火灾自动报警系统长期关闭；  （昆消无[07-04]）

富邦花园：火灾自动报警系统长期关闭；（昆消无[07-05]）

兴杰花园：火灾自动报警系统CRT故障，无法上报报警信息；（昆消无[07-06]）

北大附中云南实验中学：火灾自动报警系统长期关闭；  （昆消无[07-07]）

沾化大厦：火灾自动报警系统故障关闭；（昆消无[07-08]）

银健酒店：值班制度不健全，存在严重脱岗情况；（昆消无[07-09]）

幸福花园：火灾自动报警系统长期关闭；（昆消无[07-10]）

江东花城：火灾自动报警系统故障关闭；（昆消无[07-11]）

烟草科技园：火灾自动报警系统故障关闭。（昆消无[07-12]）

对以上存在消防隐患的单位，我中心已多次进行检查，提出存在的问题和建议。希望各单位认真查找消防隐患，对存在的问题进行彻底整改，加强值班管理、堵塞漏洞，消除薄弱环节，以确保单位自身消防安全和稳定。

无线报警系统中心接警情况一览(2007年一季度)

| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 火灾 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金龙百货 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 2 | 昆明国际会展中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 3 | 中国银行 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 4 | 昆明卷烟厂 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 5 | 万裕国际城 |  |  |  |  |  | 业主更换，联网中断 |
| 6 | 金邮大酒店 | 1 |  |  |  |  | 业主更换 |
| 7 | 胜利广场停车库 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 8 | 海航酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 9 | 交警指挥中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 10 | 明都大酒店 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 11 | 连云宾馆 |  |  |  |  |  | 接口暂时未开通 |
| 12 | 中玉酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 13 | 大观商业城 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 14 | 锦华国际公寓 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 15 | 书林花园 | 11 |  |  |  |  | 无专职值班人员 |
| 16 | 沾化大厦 |  |  |  |  |  | 主机故障 |
| 17 | 香宫大酒店 | 2 |  |  |  |  | 主机故障关闭 |
| 18 | 龙腾大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 19 | 省第一人民医院 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 20 | 沃尔玛大观店 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 21 | 昆百大新纪元 |  |  |  | 3 |  | 正常 |
| 22 | 天恒大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 23 | 佳新大酒店 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 24 | 滇池国际花园酒店 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 25 | 电力大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 26 | 西山区人民政府 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 27 | 白云大酒店 |  |  |  |  |  | 系统更换中 |
| 28 | 昆船401技术中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 29 | 希桥酒店 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 30 | 家乐福白云店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 31 | 绿洲大酒店 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 32 | 省烟草大厦 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 33 | 海天大酒店 | 1 |  |  | 2 |  | 正常 |
| 34 | 佳园小区 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 35 | 瑞驰达大酒店 | 3 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 36 | 富邦花园停车库 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 37 | 经贸宾馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 38 | 红塔小区综合楼 | 3 |  |  |  |  | 人机分离 |
| 39 | 市烟草公司综合楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 40 | 盛迪大厦 | 1 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 火灾 | 备 注 |
| 41 | 昆铁得胜大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 42 | 宏兴大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 43 | 绿业酒店 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 44 | 昆明醋酸纤维公司 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 45 | 邮电大楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 46 | 天城商业大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 47 | 电信交流培训中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 48 | 泰隆宏瑞饭店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 49 | 齐宝酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 50 | 市政府办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 51 | 省农发行办公楼 | 4 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 52 | 广播电视大楼 | 1 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 53 | 省科委培训中心 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 54 | 金碧商城 | 1 |  |  |  |  | 接口故障 |
| 55 | 自来水江岸基地 |  |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 56 | 省博物馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 57 | 兆熊大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 58 | 邮电医院 | 5 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 59 | 金泉大酒店 | 1 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 60 | 工人文化宫 |  |  |  |  |  | 打印机故障无法联网 |
| 61 | 巨龙大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 62 | 东风百货 | 1 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 63 | 易门大酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 64 | 华升大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 65 | 顺城豪庭 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 66 | 云纺停车库 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 67 | 滇黔桂石油大厦 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 68 | 烟草兴云投资大厦 | 5 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 69 | 银健酒店 | 31 |  |  | 1 |  | 值班人员脱岗较严重 |
| 70 | 官渡牛街庄电信 |  |  |  |  |  | 主机更换中 |
| 71 | 市博物馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 72 | 兴仁街农村信用社 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 73 | 华尔顿大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 74 | 劳动保障大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 75 | 昆明供电调度大楼 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 76 | 烟草兴云圆通大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 77 | 盘龙区图书馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 78 | 大德大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 79 | 崇善大厦 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 80 | 银天大酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 81 | 昆明市新闻中心 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 82 | 电力高层住宅 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 火灾 | 备 注 |
| 83 | 宏银大厦 | 7 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 84 | 昆明职工之家 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 85 | 省肿瘤医院 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 86 | 省交通医院 | 5 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 87 | 世博园 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 88 | 官房大酒店 |  |  |  |  |  | 层显工作，主机故障 |
| 89 | 云信大厦 | 10 |  |  |  |  | 值班人员脱岗较多 |
| 90 | 临江花园 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 91 | 汇溪大厦 | 7 |  |  |  |  | 主机更换中 |
| 92 | 好又多商场 | 17 | 1 |  |  |  | 值班人员脱岗较严重 |
| 93 | 新西南购物广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 94 | 宝善大酒店 | 6 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 95 | 体育宾馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 96 | 地矿培训中心 | 4 | 1 |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 97 | 驰宇大厦 | 2 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 98 | 新华大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 99 | 泰丽国际酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 100 | 护国大厦 |  |  |  |  |  | 设备故障 |
| 101 | 富春商业区 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 102 | 金牛大厦 | 5 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 103 | 景星花鸟市场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 104 | 烟草配套综合楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 105 | 耀龙饭店 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 106 | 建工大楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 107 | 昆医附一院2号楼 | 4 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 108 | 攀昆大厦 | 4 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 109 | 海逸酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 110 | 延安医院 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 111 | 海昆酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 112 | 海豪娱乐广场 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 113 | 省人大办公楼 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 114 | 世纪广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 115 | 官房广场 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 116 | 证券大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 117 | 佳路达大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 118 | 恒兴宾馆 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 119 | 交通银行办公楼 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 120 | 市委办公楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 121 | 市体委综合楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 122 | 东华电信大楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 123 | 市规划局办公楼 | 6 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 124 | 邦克饭店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 火灾 | 备 注 |
| 125 | 昆明制药厂 |  |  |  |  |  | 设备故障，维修中 |
| 126 | 汤井星河名居 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 127 | 水电科技大楼 |  |  |  | 2 |  | 正常 |
| 128 | 沃尔玛国贸店 | 5 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 129 | 金泰大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 130 | 嘉禾大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 131 | 星宫大酒店 | 2 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 132 | 市档案馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 133 | 震庄宾馆 | 5 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 134 | 昆明供电（威远街） |  |  |  |  |  | 设备长期关机 |
| 135 | 华域大厦 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 136 | 百安居 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 137 | 益珑大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 138 | 昆明书城 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 139 | 柏联广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 140 | 华一广场 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 141 | 新南疆酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 142 | 大观商业城G栋 | 4 |  |  | 1 |  | 报警处理不及时 |
| 143 | 五华社区活动中心 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 144 | 师大龙泉校区 | 4 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 145 | 自更集团 | 6 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 146 | 五华盛兴 |  |  |  |  |  | 单位停业关机 |
| 147 | 昆烟红云小区 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 148 | 茶苑大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 149 | 建行永安路办公楼 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 150 | 市国土资源局 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 151 | 盛迪二期 |  |  |  |  |  | 值班人员人机分离 |
| 152 | 昆医附二院 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 153 | 审计厅（福华花园） | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 154 | 中烟物资配套公司 | 10 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 155 | 检验检疫培训中心 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 156 | 省档案馆 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 157 | 省烟草烟叶公司 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 158 | 建筑大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 159 | 红塔大厦 | 4 |  |  |  |  | 值班人员偶有脱岗 |
| 160 | 云南日报社 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 161 | 民升超市 |  |  |  |  |  | 业主更换、设备未联网 |
| 162 | 樱花购物中心 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 163 | 鸿城广场 | 1 |  |  | 2 |  | 正常 |
| 164 | 文贸大厦 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 165 | 烟草研究院 |  |  |  |  |  | 主机更换中 |
| 166 | 云津大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 火灾 | 备 注 |
| 167 | 福林广场 | 10 | 1 |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 168 | 戈登大厦 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 169 | 好乐迪 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 170 | 富达广场 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 171 | 红会医院 | 8 |  |  |  |  | 值班人员因公离岗较多 |
| 172 | 华地王朝大酒店 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 173 | 高新科技广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 174 | 三合商利大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 175 | 麦德龙 |  |  |  |  |  | 业主更换、设备未联网 |
| 176 | 普尔斯马特高新店 |  |  |  |  |  | 停业关机 |
| 177 | 医学院高新校区 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 178 | 电信83分局 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 179 | 官渡大酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 180 | 云南省邮政管理局 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 181 | 滇虹制药 |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 182 | 市地税局办公楼 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 183 | 樱花假日酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 184 | 凤翥街农贸综合楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 185 | 省交通厅办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 186 | 南疆花园高层住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 春天映象大厦 | 5 |  |  |  |  | 无专职值班人员 |
| 188 | 摩尔大厦 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 189 | 昆药集团营销中心 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 190 | 四创药业 | 2 |  |  |  |  | 夜间无人值班 |
| 191 | 三九白马制药 | 1 |  |  |  |  | 夜间无人值班 |
| 192 | 医药股份高新药流 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 193 | 阳光A版 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 194 | 东来大厦 | 6 |  |  |  |  | 值班人员人机分离 |
| 195 | 红塔物流 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 196 | 云辉货运 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 197 | 翠怡酒店 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 198 | 瑞升科技 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 199 | 云天化办公楼 |  | 2 |  |  |  | 正常 |
| 200 | 烟草科技园 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 201 | 龙润药业 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 202 | 省国税局办公楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 203 | 昆岭薄膜工业公司 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 204 | 银佳大厦 | 3 |  |  |  |  | 正常 |
| 205 | 世博大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 206 | 金联大厦 | 2 |  |  | 1 |  | 正常 |
| 207 | 省科技大楼 | 2 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 208 | 云南省中医院 |  | 1 |  |  |  | 正常 |
| 子站 | 单位名称 | 未处理 | 报警超时 | 系统断电 | 误操作 | 火灾 | 备 注 |
| 209 | 顶益食品有限公司 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 210 | 通慧大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 211 | 城建大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 212 | 江东花城 |  |  |  |  |  | 设备故障关机 |
| 213 | 昆明彩印厂 | 2 | 1 |  |  |  | 正常 |
| 214 | 生物研究所 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 215 | 美辰百货 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 216 | 移动通信高新大楼 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 217 | 师大附中 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 218 | 积大制药 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 219 | 省建行（碧云大厦） |  |  |  | 1 |  | 正常 |
| 220 | 云南软件园 | 1 |  |  | 2 |  | 正常 |
| 221 | 兴杰大厦 |  |  |  | 1 | 1 | CRT故障，长期未修复 |
| 222 | 北大附中 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 223 | 省药物依赖研究所 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 224 | 久喜百货 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 225 | 三叶饭店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 226 | 移动文庙营业厅 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 227 | 邮政中心枢纽 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 228 | 昆医附一院1号楼 | 4 |  |  | 1 |  | 报警处理不及时 |
| 229 | 联贸大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 230 | 省工商行政管理局 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 231 | 昆明中药厂 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 232 | 高新保税库 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 233 | 雄业大酒店 | 4 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 234 | 金格购物广场 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 235 | 裕锦立体停车库 | 11 |  |  |  |  | 报警处理不及时 |
| 236 | 云南民族大学 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 237 | 会展中心酒店 | 2 |  |  |  |  | 正常 |
| 238 | 火炬大厦 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 239 | 幸福花园 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 240 | 省质量技术监督局 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 241 | 高新招商大厦 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 242 | 怡景园酒店 |  |  |  |  |  | 正常 |
| 243 | 活力空间 | 2 | 2 |  |  |  | 正常 |
| 244 | 省国土资源厅 | 6 |  |  |  |  | 无专职值班人员 |
| 245 | 中行云南省分行 | 1 |  |  |  |  | 正常 |
| 246 | 延安医院住宅楼 |  |  |  |  |  | 设备关机 |
| 247 | 嘎纳小镇 |  |  |  |  |  | 设备关机 |

统计：未处理331次，超时20次，断电0次，误操作29次，火灾1次；报警共计381次。

（本页无正文）

抄  送：消防支队领导、防火处、各大队（消防办）

各相关用户单位

经办人：马渝昆                     电话：5819119   传真5840410